PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA

- BOA VISTA DO PACUÍ

- COMUNIDADE

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSENTAMENTOS

# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG

Projeto: Sistema de Abastecimento de Água

São João da Lagoa (MG)

Julho/2021

1 - APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir o Projeto do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Boa Vista do Pacuí, localizada no Município de São João da Lagoa. Para elaboração dos trabalhos serviram de insumos as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela FUNASA e levantamento de campo realizado pela Prefeitura Municipal de São João da Lagoa/MG.

Os Levantamentos Topográficos utilizados na elaboração deste projeto são de responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa - MG. O Projeto Básico representa a etapa posterior ao Relatório de Técnico Preliminar, e apresenta o memorial descritivo, memorial de cálculo, peças gráficas de detalhamentos, orçamento e especificações técnicas.

  - Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas:

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NBR-12212 de abril/2006 – Projeto de poço tubular para captação de água subterrânea;

- BR- Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NBR-12215 de dezembro/1991 - Projetos de Adutora de Água para Abastecimento público;

- NBR-12216/92 Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público.

- NBR-12217 de julho/1994 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- Portaria n. 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano publicada pelo Ministério da Saúde.

- 12213 de abril/1992 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- INTRODUÇÃO

O Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Boa Vista do Pacuí, localizada no município de São João da Lagoa/MG, será detalhado levando em conta os diversos aspectos operacionais de custo de implantação da obra, apresentando menor custo financeiro em termos de Custo de implantação/m³ de água distribuída faturada, visando sempre o melhor sistema a ser implantado com o mínimo de impacto ambiental na localidade.

O Sistema de Abastecimento de Água proposto para a comunidade prevê a implantação do sistema de abastecimento de água, contemplando os seguintes itens:

- Ligação das redes adutora de água a ser implantada da captação até o reservatório existente na Comunidade;

- Implantação de poço tubular na Comunidade.

2.1 LOCALIZAÇÃO

O Município de São João da Lagoa está posicionado nas seguintes coordenadas geográficas: 16°51’13,33” de latitude sul e 44°20’55,81” longitude oeste. Segundo dados do IBGE (2018), a área total do município é de 998,015 km², estando inserido na mesorregião do Norte de Minas e microrregião de Montes Claros. A comunidade Boa Vista do Pacuí situa-se na zona rural do município de São João da Lagoa/MG, distante aproximadamente 45 km da sede municipal, no qual o acesso pode ser feito por meio da BR 365 ou pela LMG-611, conforme localização abaixo. Suas coordenadas geográficas são: 16°46′22,69″ de latitude sul e 44°05’56,38” de longitude oeste (Figura 1). A comunidade esta localizada na bacia federal Rio São Francisco e na bacia estadual Rio Pacuí – SF-06.

SÃO JOÃO DA LAGOA

BOA VISTA DO PACUÍ

Figura 1 – Localização da Comunidade Boa Vista do Pacuí

Fonte: Mapa Rodoviário de Minas Gerais, 2017.

- DIAGNÓSTICO DO QUADRO ATUAL

A população da comunidade Boa Vista do Pacuí usufrui da água advinda de um poço tubular que abastece o reservatório apoiado existente na comunidade, no qual, a rede de distribuição de água já existe.

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa/MG, a comunidade Boa Vista do Pacuí, conta com 86 residências, e, considerando o levantamento populacional realizado na mesma, atualmente há aproximadamente 197 habitantes na localidade.

| DADOS DOS PROPRIETÁRIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Beneficiário | CPF | N° de residentes |
| 1 | José Aparecido dos Santos | 159.669.246-87 | 2 |
| 2 | Reinilson Soares Barbosa | 044.370.746-45 | 2 |
| 3 | Antonio Hélio Gomes Assis | 391.157.096-68 | 1 |
| 4 | Paulo Gonçalves da Silva | 361.489.621-87 | 3 |
| 5 | Vaneide Gomes Oliveira | 030.341.186-43 | 2 |
| 6 | Clarete Ramos dos Santos | 089.034.636-41 | 3 |
| 7 | Maria Beatriz Soares de Jesus | 075.566.696-88 | 2 |
| 8 | Rafael da Silva Oliveira | 020.508.926-75 | 6 |
| 9 | Claudia Ramos Santos | 134.416.566-44 | 2 |
| 10 | Ronivom Pereira dos Santos | 082.808.066-60 | 2 |
| 11 | Iracema Francisca dos Santos | 110.078.256-77 | 2 |
| 12 | Neuza Monteiro dos Santos Mendes | 921.122.266-49 | 2 |
| 13 | Ronaldo Nunes Oliveira | 042.616.906-45 | 3 |
| 14 | Maria Manoelina Alves Santos | 060.843.166-46 | 5 |
| 15 | José Renato Queiroz da Silva | 841.123.286-72 | 2 |
| 16 | Vandaique Gomes Fonseca | 107.983.806-67 | 2 |
| 17 | Jerônimo Ferreira Prates | 036.355.766-03 | 3 |
| 18 | José Raul Ferreira Prates | 069.480.366-94 | 2 |
| 19 | Maria Ferreira Prates | 717.303.386-15 | 2 |
| 20 | Mauro Ferreira Prates | 080.323.176-86 | 3 |
| 21 | Joaquim Francisco Ramos | 472.072.136-20 | 2 |
| 22 | Antônia Gonçalves da Fonseca | 098.366.108-12 | 2 |
| 23 | Vanildo Ferreira da Silva | 959.030.466-49 | 3 |
| 24 | Vanildo Ferreira da Silva | 959.030.466-49 | 1 |
| 25 | Antonio Hélio Gomes Assis | 391.157.096-68 | 1 |
| 26 | Jânio Célio Pereira dos Santos | 036.906.256-61 | 5 |
| 27 | Dirceu Pareira da Cruz | 644.300.736-00 | 2 |
| 28 | Clarice Ramos Santos | 114.935.416-09 | 3 |
| 29 | José Romildo Macedo Dantas | 956.623.918-15 | 1 |
| 30 | Paulo Mauricio Lopes Silva | 802.244.316-68 | 1 |
| 31 | Jomar Gomes da Silva | 104.390.948-60 | 4 |
| 32 | Edson Ferreira Prates | 037.408.756-31 | 1 |
| 33 | Sidnei Gomes Pereira | 038.577.856-24 | 1 |
| 34 | Pedro Hélio Mota | 646.925.828-04 | 3 |
| 35 | Angelo Gilberto Gomes Pereira | 004.259.196-17 | 3 |
| 36 | José Renato Queiroz da Silva | 841.123.286-72 | 1 |
| 37 | Elice Regina Pinheiro | 823.109.806-25 | 2 |
| 38 | Jalcina Prates Rodrigues | 920.278.266-15 | 3 |
| 39 | José Romildo Macedo Dantas | 956.623.918-15 | 1 |
| 40 | Adão Xavier dos Santos | 063.961.106-01 | 1 |
| 41 | Eunice da Rocha Grudes | 033.243.716-78 | 1 |
| 42 | José Feliciano de Oliveira | 218.027.776-87 | 1 |
| 43 | José Carlos Ferreira dos Santos | 045.394.956-54 | 2 |
| 44 | Herália Francisca da Silva | 965.940.046-20 | 2 |
| 45 | Valdivia Beatriz Alves Santos | 041.863.276-61 | 3 |
| 46 | Renato Caetano dos Santos | 084.751.596-64 | 2 |
| 47 | Jeová Ferreira Maia | 268.406.346-04 | 2 |
| 48 | Joviano Pereira Santos | 803.093.806-34 | 1 |
| 49 | Gilberto | 920.278.226-15 | 2 |
| 50 | Francisco Soares de Souza | 520.214.326-53 | 1 |
| 51 | Gildinê Ferreira dos Santos | 004.259.166-00 | 2 |
| 52 | Carlúcio Amélio de Jesus | 733.509.826-20 | 1 |
| 53 | Joviano Pereira Santos | 803.093.806-34 | 1 |
| 54 | Vanderlei Soares da Silva | 137.696.846-05 | 3 |
| 55 | Jeová Ferreira Maia | 268.406.346-04 | 1 |
| 56 | Sonia Maria Pereira Santos | 717.406.606-25 | 5 |
| 57 | Maria Eva Barbosa Oliveira | 430.788.426-49 | 1 |
| 58 | João Nilson Barbosa | 635.368.706-00 | 4 |
| 59 | Luciene Soares Pereira | 958.859.436-72 | 3 |
| 60 | Carmem Patrícia Barbosa | 129.178.436-59 | 4 |
| 61 | Rosinete Ferreira da Silva | 077.605.206-38 | 3 |
| 62 | Claide Gomes Assis | 587.599.806-72 | 1 |
| 63 | Joviano Pereira Santos | 803.093.806-34 | 1 |
| 64 | José Antonio Pereira | 368.185.066-25 | 1 |
| 65 | João Barbosa | 027.601.456-11 | 4 |
| 66 | Marcos Gomes Pereira | 045.229.146-10 | 3 |
| 67 | Albertina Soares de Souza | 036.052.536-95 | 1 |
| 68 | Thamiris Ferreira Fonseca | 130.180.746-02 | 2 |
| 69 | Paula Nice Soares da Silva | 028.217.116-97 | 3 |
| 70 | Adilson Soares Barbosa | 079.133.326-46 | 1 |
| 71 | Valdiria Beatriz Alves Santos | 041.863.276-61 | 3 |
| 72 | Amário Xavier dos Santos | 850.464.426-04 | 3 |
| 73 | Carmem Maria Gorete Mota Araújo | 129.178.436-59 | 1 |
| 74 | Cibele Maria Gonçalves Soares | 469.903.306-78 | 2 |
| 75 | Adejane Santos Leite | 080.270.866-80 | 1 |
| 76 | Laice Aparecida Barbosa Amaral | 056.042.106-09 | 2 |
| 77 | Pedro Aparecido Rodrigues | 369.213.006-68 | 2 |
| 78 | Maria das Dores Gonçalves Santos | 046.638.336-32 | 4 |
| 79 | Valdete Barbosa Silva | 465.420.606-00 | 2 |
| 80 | Priscila Soares da Silva | 118.690.956-00 | 4 |
| 81 | Rosemary da Silva Alves | 553.376.431-34 | 3 |
| 82 | Marcelino Soares da Silva | 036.980.906-86 | 5 |
| 83 | Pedro Osmar Barbosa | 032.323.396-11 | 2 |
| 84 | Maria das Merces Gomes Pereira | 064.913.956-93 | 4 |
| 85 | Altair Soares da Silva | 029.247.966-28 | 3 |
| 86 | José Aldair Soares da Silva | 044.595.926-65 | 2 |
| TOTAL |  |  | 197 |

4 DESCRIÇÃO GERAL DA CONCEPÇÃO BÁSICA

4.1 Critérios e parâmetros de projeto adotados

Com base nas recomendações da Norma Brasileira, serão adotados os seguintes valores para o cálculo das vazões domiciliares:

- coeficiente per capita 		150 l/hab x dia;

- coeficiente de Variação de Contribuição:

K1 = 1,20 ( dia de maior consumo )

K2 = 1,50 ( hora de consumo máximo )

- população abastecível 		100 %

- Diâmetro mínimo adotado 		DN 50 (DE 60 mm)

- Material empregado na rede 	PVC (C=140)

- Horizonte de Projeto:                      20 anos

- Alcance de Projeto

O alcance de plano previsto para o projeto é de 20 anos, sendo:

- Ano 2021 – Elaboração dos Projetos;

- Ano 2021/2022 – Obras;

- Ano 2041 – Final de Plano (Ano 20).

- Estudos Populacionais

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto. A Comunidade Boa Vista do Pacuí conta com 86 residências e população estimada em 197 habitantes, de acordo com os dados da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa/MG.

Evolução Populacional

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente estudo. Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, quais sejam, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

Mesmo com esses dados, ao avaliar a projeção de uma população, deve-se ainda considerar fatos que possam mostrar a tendência atual e interferir na tendência futura. Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde apenas ocorre o crescimento vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 1,00% a.a., índice este próximo ao balizador de crescimento do estado de Minas Gerais no ano de 2010 que foi de 0,91% aa.

Considerando a relação habitantes/domicílios da Comunidade, levantadas a partir de dados do município de São João da Lagoa/MG, levando em conta o número de domicílios das comunidades, utilizando uma taxa de crescimento de 1,00% anual à partir de 2019, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo = pop. inicial

i = 0,010 (2021/2041)

t= (ano-2021)

- Boa Vista do Pacuí

Ye = 197 {1 + [0,010 (2021/2041)]}^(2041-2021)

Ye = 240 habitantes

Logo, a projeção populacional para 2041 é de 240 habitantes para a comunidade Boa Vista do Pacuí.

c) Previsão de Consumo

Considerando que a demanda de água é calculada em função da população abastecida, com base na taxa “per capita” de consumo de água e nos outros parâmetros fixados, temos a seguinte previsão de vazão:

ESTIMATIVA DE CONSUMO

| ETAPA | CONSUMIDORES | CONSUMO MÉDIO DIÁRIO |  | CONSUMO DIA MAIOR CONSUMO K1 = 1,20 |  | CONSUMO HORA MAIOR CONSUMO K2 = 1,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l/seg | M³/hora | l/Seg | m³/hora | l/Seg | M³/hora |
| População | 240 | 0,42 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,75 | 2,7 |
| TOTAL | 240 | 0,42 | 1,5 | 0,5 | 1,8 | 0,75 | 2,7 |

5 MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

5.1 Captação – Poço

- Já existe um poço instalado na região, entretanto, devido a seca decorrente na mesma, será instalado um poço reserva, que dista cerca de 880 metros do reservatório, no qual, cada um terá um turno de 12 horas. É importante salientar que, para a garantia de funcionalidade do sistema a ser implantado, foi realizado um estudo hidrogeológico do local a ser instalado o poço em questão, cujos resultados indicaram que existe a possibilidade do mesmo ter água para suprir a demanda da Comunidade Boa Vista do Pacuí. A área do poço (10mx10m) será protegida com cerca de arame farpado, mourões de concreto, portão de acesso ao pedestre e laje sanitária de proteção. Os sistemas elétricos serão instalados de acordo com aspectos de normatização pertinentes. Será construído um abrigo de proteção aos quadros elétricos e a área será urbanizada.

5.2 TRATAMENTO

Propõe-se como tratamento, a desinfecção da água, através do clorador.

5.3 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

A adutora de água tratada será representada pela canalização que interligará e conduzirá a água captada no Poço até o reservatório elevado com capacidade para 30 m³ de água.

Vazão

Q = 2,7 m3/h = 0,75 l/s

Foi utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico e a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga.

D = 1,1  x

Onde: K = 1,10 e Q = Vazão de recalque em m³/s

D = 1,10 x   = 0,03m

Dadotado = 75mm

A partir do cálculo do diâmetro econômico, o diâmetro nominal será de 75mm.

A canalização adutora terá as seguintes características:

5.4 RESERVAÇÃO

Adotaremos o cálculo do volume do reservatório, 1/3 da demanda do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados.

R =  240  Hab. x 150 l/hab/dia x 1,2   =  14.400 litros.

3

Será utilizado um reservatório apoiado existente com capacidade para 30 m3, já que supre a demanda estimada, e, encontra-se em boas condições de manutenção.

5.5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede existente será utilizada, visto que, a mesma encontra-se em boas condições de uso.

6 PROJETO PROPOSTO E DETALHAMENTOS

A seguir, em anexo serão apresentados os projetos com os respectivos desenhos esquemáticos.

6.1 SISTEMA EXISTENTE E PROPOSTO

6.2 CERCA DE PROTEÇÃO

6.3 POÇO

7 ORÇAMENTO

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base Agosto de 2019 e ou preços de mercado, onde couber distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18,81% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 29,90% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços, conforme consta em detalhamento do BDI.

Apresenta-se a seguir a planilha orçamentária das unidades que compõem o sistema proposto, contendo o resumo geral e o orçamento.

7.1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A Planilha Orçamentária encontra-se na pasta “3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA”:

7.1.1 PLANILHA DE SERVIÇOS

7.1.2 PLANILHA DE MATERIAIS

7.1.3 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

7.1.4 CÁLCULO DE BDI

7.1.5 QUADRO RESUMO

7.1.6 COTAÇÕES

7.1.6.1 Clorador

7.1.6.2 Quadro de comando de motor

7.2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

A Composição Analítica dos Custos encontra-se na pasta “4 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO”.

7.3 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, OBRAS E SERVIÇOS

7.3.1 OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação das unidades do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Boa Vista do Pacuí, pertencente ao município de São João da Lagoa/MG.

7.3.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.3.2.1 Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados;

7.3.2.2 As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas relacionadas com o projeto e as da ABNT. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços;

7.3.2.3 A Empreiteira é responsável pelo fornecimento e instalação do Canteiro de Obras, cujo custo já está incluso nos preços unitários e/ou BDI;

7.3.2.4 É de responsabilidade da Empreiteira o fornecimento eventual de móveis e equipamentos de escritório, com quantidades e especificações definidas pelo projeto, para utilização durante a vigência do contrato, na unidade de fiscalização desta Empresa;

7.3.2.5 A Fiscalização efetuará controles que considerar oportunos, tanto para constatar a exata aplicação das normas, especificação e qualidade de materiais, quanto para verificar dimensões e resistência dos materiais, adoção de providências técnicas adequadas para a execução de obra e outros, sem ônus ao contratante;

7.3.2.6 Fazem também parte integrante deste documento as recomendações Escritas da Fiscalização;

7.3.2.7 A Empreiteira deverá manter todos os seus servidores devidamente uniformizados e com os necessários equipamentos de segurança. Os uniformes terão gravados a sigla ou nome da firma prestadora dos serviços;

7.3.2.8 São de responsabilidade da Empreiteira a aquisição e armazenamento dos materiais referentes ao projeto;

7.3.2.9 A Empreiteira deverá manter na obra durante o período contratual, um Engenheiro credenciado para execução e gerenciamento da obra, sendo de sua responsabilidade todo o ônus para tal fim (salário, encargos sociais, alimentação, moradia);

7.3.2.10 Todos os impostos, taxas, tarifas, encargos sociais, sejam Federais, Estaduais ou Municipais, que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços aqui especificados, correrão por conta única e exclusiva da Empreiteira;

7.3.2.11 A Empreiteira deverá ter os equipamentos mínimos necessários para o bom desenvolvimento dos serviços;

7.3.2.12 É de responsabilidade da Empreiteira as devidas providências relativas ao fornecimento, instalação, movimentação e manutenção de tapumes, cones de sinalização, placas de obras e todos os procedimentos necessários ao atendimento das posturas Municipais, Estaduais e Federais relativas a trânsito e segurança no trabalho.

São João da Lagoa (MG), Julho de 2021.